Dotyczy: postępowania na wykonywanie przeglądu i wynikających z niego prac konserwacyjnych  instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znak postępowania 8000307184

Zapytanie publiczne

- Informacje ogólne

- Zamawiającym jest Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, 
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. +48 22 667 14 10, fax +48 22 667 14 25 NIP: 521-30-17-228, tel. REGON 000017756.

- Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

- W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądu i wynikających z niego prac konserwacyjnych  instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania publicznego.

- Warunki udziału w Postępowaniu

Ofertę w postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:

  - Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie określa warunku postępowania w wyżej wymienionym zakresie;

3.2     Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

3.2.1  W części A: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę przeglądu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i stałych urządzeń gaśniczych (SUG), a wartość tej usługi to przynajmniej 40 000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać w całości minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2.2 W części B: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę przeglądu w zakresie instalacji oddymiania, a wartość tej usługi to przynajmniej 2 500,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać w całości minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2.3 W części C: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę przeglądu w zakresie systemu drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem, a  wartość tej usługi to przynajmniej 4 000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać w całości minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2.4 W części D: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę przeglądu w zakresie hydrantów wewnętrznych i hydrantów zewnętrznych, a wartość tej usługi to przynajmniej 5 000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać w całości minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2.5 W części E: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę przeglądu w zakresie gaśnic 
a wartość tej usługi to przynajmniej 1 500,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać w całości minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dla spełnienia wymagania do formularza ofertowego należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody rzeczowe i osobowe na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji zamówienia w tym: termin i warunki realizacji zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy, zasady rozliczeń oraz kary umowne określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania publicznego.

- Kryteria oceny ofert

| Lp. | Kryterium | Znaczenie waga % (pkt) | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cena | 98 pkt. | Ocena kryterium „cena” dla n-tej oferty Wykonawcy (Ccn) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (Cmin), do oceny zawartej w badanej ofercie (Cn). Pcn = Cmin/Cnx98% (Pcn)-ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty, (Cmin)-najniższa cena spośród cen ocenianych ofert, (Cn)-cena zawarta w badanej ofercie Maksymalna ilość możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 98 pkt. |
| 2. | społeczne | 2 pkt. | Procentowy udział osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę liczone będą według następującego wzoru: Ponn = P%b/P%maxx2% (Ponn)-ilość punktów za procentowy udział osób niepełnosprawnych dla ocenianej oferty; (P%b)-Procentowy udział osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę w badanej ofercie; (P%max)-Najwyższy procentowy udział osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę spośród ocenianych ofert. Przy wyliczeniu punktacji, Zamawiający będzie brał pod uwagę podany w formularzu oferty procentowy udział pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnionych pracowników przez Wykonawcę wg stanu na dzień 30.04.2020 roku. Zamawiający dopuszcza wszystkie formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) Maksymalna ilość możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 2 pkt. |
| Wybór Wykonawcy O wyborze Wykonawcy zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone powyżej. Punktacja zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |

- Przygotowanie i składanie ofert

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

  - Oferta winna odpowiadać treści zapytania publicznego.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania publicznego.

  - Ofertę należy złożyć w języku polskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magdalena.filutowska@zus.pl do dnia 05.06.2020 roku do godz. 10:00

  - Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.

  - Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 12:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile  zostały złożone w formie pisemnej.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuję pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określającej jego zakres podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Przebieg postępowania

- W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści Zapytania publicznego, a wniosek 
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udziela odpowiedzi, przekazując treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania publicznego wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 7.1., Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:

    - Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej – jeżeli Zapytanie było zamieszczone na stronie internetowej, albo wysyłając informację wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

    - Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.

Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania Wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia.

- Wskazać inne istotne informacje o sposobie oceny ofert oraz o przebiegu postępowania do wyboru oferty, wynikające z konkretnych warunków i kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

    - nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

    - nie jest zabezpieczona wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków (treści) umowy.

- Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców,  którzy złożyli oferty, o  wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

- Informację, o której mowa w  pkt. 7.8. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.

- Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

Magdalena Filutowska,

Główny specjalista, Departament Administracyjny

T: 502 007 201

E: magdalena.filutowska@zus.pl

Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-16:00 (pn.- pt.)

- Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

# Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

# wykonawcy będącego osobą fizyczną,

# wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

# pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie),

# członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

# osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: ODO@zus.pl;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia;

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania publicznego.

Załącznik nr 1 do zapytania publicznego

UMOWA nr

zawarta w dniu ………………………….r. w  Warszawie  pomiędzy :

# Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5; 
01-748 Warszawa, posiadającym NIP:5213017228, REGON:000017756, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Jolantę Lasotę  – Dyrektora Departamentu Administracyjnego

a

ZAMAWIAJĄCY  i WYKONAWCA w dalszej części Umowy zwani są również odpowiednio STRONĄ lub STRONAMI.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w wyniku zapytania publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) - została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądu i wynikających z niego prac konserwacyjnych  instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

Termin i warunki realizacji Umowy

- ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na wykonywaniu przeglądu zgodnie z zakresem prac zawartym w załączniku nr 1 do Umowy.

- Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania Umowy przez okres 30 dni kalendarzowych.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac przeglądowych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Testy sygnalizatorów akustyczno-optycznych i akustycznych będą wykonywane w godzinach i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykonanie przeglądu potwierdzone zostanie protokołem jego wykonania. Protokół podlega zatwierdzeniu przez pracownika administracji obiektu, w którym dokonany został przegląd, oraz przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.

§ 3

Osoby uprawnione do kontaktów

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie: Pan Marek Konarzewski, tel. 22 667-15-02; e-mail: marek.konarzewski@zus.pl.

- Osobą wskazaną przez WYKONAWCĘ do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM będzie……………………….

- Zmiana osób odpowiedzialnych, numerów telefonów, adresów e-mail nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak, dla swej skuteczności, poinformowania pisemnie lub drogą elektroniczną drugiej Strony.

§ 4

Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO

  - W terminie dwóch dni roboczych przed terminem zawarcia Umowy WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.

  - Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów realizacji przeglądów.

  - Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:

- kolejność, w jakiej WYKONAWCA zamierza przeprowadzać przeglądy stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia przeglądu odpowiednio na poszczególnych obiektach,

- informacje dotyczące liczebności personelu WYKONAWCY wykonującego przegląd.

  - ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu jednego dnia roboczego od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do harmonogramu WYKONAWCA będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawionego Harmonogramu w terminie jednego dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag.

  - Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 1. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu.

  - WYKONAWCA ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów przeglądów lub terminu zakończenia przeglądu.

  - Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla Stron.

  - Przegląd musi zostać dokonany zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową producentów urządzeń 
i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, ppoż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami PN-EN.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży jednoznacznie wskazującej na charakter wykonywanej pracy, z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą 
i znakiem graficznym WYKONAWCY oraz umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem.

11. ZAMAWIAJACY jest odpowiedzialny za przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących eksploatacji urządzeń.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapewnić upoważnionym pracownikom WYKONAWCY dostęp do urządzeń i udzielać wszelkich potrzebnych informacji dotyczących urządzeń.

§ 5

Wynagrodzenie umowne

- Całkowite wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), należne WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, nie przekroczy kwoty: ………………………… zł (słownie: ………………………………………….. /100).

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, część A WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), które wyniesie: ……….. zł (słownie: …………………………… /100), w tym: wynagrodzenie netto w kwocie: ……….. zł (słownie: ………… /100) i podatek VAT w kwocie: …………… zł (słownie: ………………………….. /100), wg stawki 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, część B WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), które wyniesie: ……….. zł (słownie: …………………………… /100), w tym: wynagrodzenie netto w kwocie: ……….. zł (słownie: ………… /100) i podatek VAT w kwocie: …………… zł (słownie: ………………………….. /100), wg stawki 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, część C WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), które wyniesie: ……….. zł (słownie: …………………………… /100), w tym: wynagrodzenie netto w kwocie: ……….. zł (słownie: ………… /100) i podatek VAT w kwocie: …………… zł (słownie: ………………………….. /100), wg stawki 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, część D WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), które wyniesie: ……….. zł (słownie: …………………………… /100), w tym: wynagrodzenie netto w kwocie: ……….. zł (słownie: ………… /100) i podatek VAT w kwocie: …………… zł (słownie: ………………………….. /100), wg stawki 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, część E WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), które wyniesie: ……….. zł (słownie: …………………………… /100), w tym: wynagrodzenie netto w kwocie: ……….. zł (słownie: ………… /100) i podatek VAT w kwocie: …………… zł (słownie: ………………………….. /100), wg stawki 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z realizacją przedmiotu Umowy i nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy.

§ 6

Zasady rozliczeń

- Płatność wynagrodzenia będzie następować w częściach, po zakończeniu wykonania każdej z części przedmiotu Umowy, każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokołu z wykonania danej części, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatność zostanie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY, o numerze………………………………….

- WYKONAWCA oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT a wskazany 
w ust. 1 rachunek, jest/nie jest rachunkiem, do którego został otwarty rachunek VAT, 
w rozumieniu art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), i został/nie został zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 tej ustawy (wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT). W związku 
z powyższym płatność zostanie dokonana zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). (Zdanie pierwsze ust. 2 zostanie dostosowane odpowiednio przed zawarciem Umowy. Zdanie drugie zostanie usunięte w przypadku, gdy WYKONAWCA nie będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.)

- ZAMAWIAJĄCY, w przypadku gdy stwierdzi, że wskazany rachunek bankowy WYKONAWCY – jeżeli WYKONAWCA jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT – nie jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia WYKONAWCY do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego. W związku z takim wstrzymaniem płatności WYKONAWCY nie należą się żadne odsetki.

- Fakturę należy wystawiać w brzmieniu:

dane Nabywcy i Odbiorcy:

NIP 521-30-17-228

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5.

- Fakturę w formie papierowej wraz z załącznikami (protokół z wykonania) należy dostarczyć na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sekretariat Departamentu Administracyjnego, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa.

- Fakturę w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego (bez załączników), należy przekazać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na skrzynkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Załączniki w formie papierowej należy przekazać na adres wskazany w ust. 5.

- Zamieszczając dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania należy:

  - wprowadzić dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj.:

dla Nabywcy: 5213017228

dla Odbiorcy: 5213017228

  - w polu „numer umowy” należy wskazać nr…………………………….., (stanowiący nr umowy zamówienia publicznego nadany przez ZAMAWIAJĄCEGO).

- Wybór formy dostarczenia faktury, o których mowa w ust. 5 i 6, należy do WYKONAWCY.

- Faktura wystawiona lub dostarczona niezgodnie z obowiązującymi  przepisami lub postanowieniami Umowy, nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty.

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO należną WYKONAWCY kwotą.

§7

Kary umowne

      - W przypadku opóźnienia terminu realizacji którejkolwiek z części przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY za wykonanie części, której dotyczy opóźnienie, określonego w § 5 ust. 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku każdej części odrębnie.

- W przypadku opóźnienia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, o więcej niż 5 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, a WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 
20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminu dostarczenia dowodu opłaty należnych składek, o którym mowa w § 10 ust. 4, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, terminu dostarczenia przedłużenia ważności ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 3, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Strony ustalają, iż w przypadku, gdy szkoda wynikająca z realizacji niniejszej Umowy będzie wyższa niż zastrzeżone w Umowie kary umowne, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem 
do WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącenia kar umownych 
z wynagrodzenia WYKONAWCY bez potrzeby uzyskania zgody WYKONAWCY. W przypadku braku takiej możliwości ZAMAWIAJĄCY określi termin płatności w wystawionej nocie obciążeniowej, liczony od daty jej otrzymania. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury lub brak wpłaty za notę przez WYKONAWCĘ upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wystawienia wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze windykacji sądowej.

§8

Bezpieczeństwo informacji

- WYKONAWCA jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną ZAMAWIAJĄCEGO, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy.

- W szczególności WYKONAWCA jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od ZAMAWIAJĄCEGO informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.

- Uzyskane przez WYKONAWCĘ, w związku z wykonywaniem Umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji Umowy.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

  - stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez WYKONAWCĘ postanowień umów;

  - były znane przed otrzymaniem ich od ZAMAWIAJĄCEGO i nie byty objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;

  - podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

- W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do zwrócenia ZAMAWIAJĄCEMU lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną ZAMAWIAJĄCEGO, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia roszczeń. WYKONAWCA zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole podpisanym przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń WYKONAWCA informuje pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

- Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją Umowy są zobowiązane do przestrzegania uregulowań wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym 
w szczególności ,,Polityki bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”, a także uregulowań wewnętrznych w zakresie zarządzania uprawnieniami dostępu do systemów informatycznych eksploatowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu Umowy zostaną poinformowane o informacjach prawnie chronionych ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. WYKONAWCA odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec WYKONAWCY, w wypadku wyrządzenia przez niego szkód ZAMAWIAJĄCEMU lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§9

Ochrona danych osobowych

  - WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJĄCEMU dane osobowe personelu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany do przekazania członkom swojego personelu treści klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. WYKONAWCA jest zobowiązany przekazać ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie potwierdzające przekazanie członkom swojego personelu klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać przekazania dowodów potwierdzających wykonanie zobowiązania określonego w ust. 2, tj. przekazania członkom personelu WYKONAWCY klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych personelu WYKONAWCY, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.

§ 10

Ubezpieczenie

- WYKONAWCA posiada aktualne i nieprzerwane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy 
z minimalną sumą ubezpieczenia 500 000,00 zł.

- WYKONAWCA przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzającą/y ubezpieczenie WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 1, przed zawarciem Umowy (załącznik nr 5 do Umowy).

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostawać w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłużania ważności ubezpieczenia i do udokumentowania powyższej czynności ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu ważności ubezpieczenia.

- Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA przedstawi dowód opłaty należnych składek 
na ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w następnym dniu roboczym od przekazania żądania.

- Jeżeli WYKONAWCA nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 4.

- WYKONAWCA nie może zmienić warunków ubezpieczenia bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO
w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji Umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA nie może przy realizacji niniejszej Umowy posługiwać się podwykonawcami.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 3.

- WYKONAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności związanych z realizacją niniejszej Umowy na osoby trzecie.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO 
i jeden dla WYKONAWCY.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu z wykonania

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Klauzule informacyjne

załącznik nr 5 - Kserokopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy

załącznik nr 6 - Protokół zwrotu materiałów zawierających informację stanowiące tajemnicę prawnie chronioną

załącznik nr 7 - Szacunkowe koszty usunięcia nieprawidłowości instalacji ppoż. w obiektach Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZAMAWIAJĄCY		           					                                      WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy nr………………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: „wykonywanie przeglądu i wynikających z nich prac konserwacyjnych  instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach w Centrali ZUS”.

3.  Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

| Lp. | Części zamówienia | Przedmiot zamówienia | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cześć A | Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP): BMZ Integral produkcji firmy Schrack Seconet | Warszawa ul. Szamocka 3, 5 budynek główny: A, B, C i budynek D |
|  |  | System stałych urządzeń gaśniczych (SUG): Tyco Fire Suppression & Building na gaz o nazwie handlowej FM-200 | Warszawa ul. Szamocka 3, 5 budynek D |
|  |  | Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP): Polon 4200 produkcji firmy Polon-Alfa | Warszawa ul. Podskarbińska 25A |
|  |  | Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP): BMCI 72 produkcji firmy Zettler | Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie |
| 2 | Cześć B | System oddymiania oparty na centralach oddymiania: RZN 4402-K; RZN4404-K produkcji firmy D+H Mechatronic AG. Centrala sterowana przez moduły systemu sygnalizacji pożarowej (SSP): BMZ Integral produkcji firmy Schrack Seconet | Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 (budynek główny: części A, B, C; budynek D |
|  |  | System oddymiania UCS6000 produkcji Polon-Alfa. Centrala sterowana przez moduły systemu sygnalizacji pożarowej (SSP): Polon Alfa 4200 | Warszawa, ul. Podskarbińska 25a |
| 3 | Cześć C | Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne; centrale elektrotrzymaczy sterowane przez moduły systemu sygnalizacji pożarowej (SSP): BMZ Integral produkcji firmy Schrack Seconet | Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 budynek główny: (części A, B, C; budynek D) |
|  |  | Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne | Warszawa, ul. Podskarbińska 25a |
|  |  | Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne | Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie |
| 4 | Cześć D | Hydranty wewnętrzne i Hydranty zewnętrzne | Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 |
|  |  | Hydranty wewnętrzne | Warszawa, ul. Podskarbińska 25a |
|  |  | Hydranty wewnętrzne i Hydranty zewnętrzne | Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie |
| 5 | Cześć E | Gaśnice | Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 |
|  |  |  | Warszawa, ul. Podskarbińska 25a |
|  |  |  | Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie |

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia dla części A,B,C,D,E, od daty zawarcia umowy przez okres 30 dni kalendarzowych.

- Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych które będą wymagane po podpisaniu umowy :

- przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów ze wskazaniem  adresu obiektu i nazwy instalacji której przegląd dotyczy,

- protokoły z przeprowadzonych przeglądów muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu  i  przedstawiciela Zamawiającego,

- kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji.

- dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach ppoż.,

- wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, numer tel. komórkowego i e-mail),

- po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonej konserwacji systemu oraz raportami systemowymi,

- w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje:

- imię i nazwisko serwisanta(ów),

- adres obiektu, na  którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową,

- data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

- zakres przeprowadzonych prac,

- wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (Załącznik nr 7)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac przeglądowych
 i konserwacyjnych w dni robocze  w godz. 8.00 - 15.00. Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Testy sygnalizatorów akustyczno-optycznych i akustycznych będą wykonywane w godzinach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie  z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, ppoż., instrukcjami wytwórców lub dostawców.

- Koszty dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej.

- Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybek przycisków ROP, START i STOP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central ppoż.

- Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania we własnym zakresie dostępu do elementów składowych urządzenia, instalacji, systemu znajdujących się w trudno dostępnych miejscach, których usytuowanie wynika z uwarunkowań technologicznych budynku bądź powiązań z innymi urządzeniami, instalacjami bądź systemami.

- W zakresie urządzeń, instalacji lub systemów objętych gwarancją, Wykonawca realizuje usługę serwisu pogwarancyjnego w sposób niepowodujący wyłączenia odpowiedzialności gwaranta, a czynności serwisowe obejmują wyłącznie przeglądy i konserwację.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania osób realizujących usługi serwisowania
 w jego imieniu z obowiązującymi w Zakładzie przepisami, w tym wyciągiem z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, w których będzie świadczona usługa.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży, jednoznacznie wskazującej na charakter wykonywanej pracy, z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy oraz umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem.

- W miarę potrzeb Wykonawca udzieli bieżącego instruktażu obsłudze urządzeń, instalacji
 i systemów oraz wskazanym pracownikom Zakładu,

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy (dotyczy części instalacji A) muszą posiadać certyfikat wydany przez przedstawiciela producenta,

- Zamawiający w części B; C nie zapewnia asysty serwisu SSP.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy (dotyczy części instalacji A)  posiadania urządzenia umożliwiającego komunikację z centralą Schrack przy pomocy komputera i programu serwisowego.

- Wyładowanie przez system SSP/SUG stałego środka gaśniczego w wyniku błędu popełnionego przez osobę sprawującą usługę serwisową koszt ponownego napełnienia butli pokrywa Wykonawca.

- Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej:

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) i STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH (SUG)

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Konserwacja i obsługa serwisowa. W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej SSP należy wykonać poniższe czynności:

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,

- ocenę stanu technicznego oraz czyszczenie wszystkich urządzeń systemu,

- sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu zasilającego oraz stanu dozorowania,

- sprawdzenie czy centrala od czasu poprzedniego przeglądu była wyłączana, resetowana, czy miała wykasowaną pamięć zdarzeń – jeśli tak – czy w książce kontroli znajdują się odpowiednie wpisy,

- sprawdzenie wpisów do książki kontroli oraz pamięci zdarzeń centrali pod kątem zgłaszanych uszkodzeń i alarmów pożarowych; następnie inspekcja elementów liniowych, które zgłaszały stan niestandardowy, sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali, w tym stanu baterii akumulatorów,

- sprawdzenie linii dozorowych,

- kontrola wskaźników optycznych i akustycznych centrali wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników,

- kontrola urządzeń sterujących,

- kontrola stanu technicznego i pracy drukarki rejestrującej w centrali,

- kontrola stanu papieru do zapisywania zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, wymiana lub uzupełnienie papieru,

- sprawdzenie i wymiana taśmy barwiącej,

- sprawdzenie poprawności połączeń, złącz styków wewnątrz centrali,

- test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów,

- sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych,

- sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych,

- sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru,

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej losowo wybranej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,

- przy przeprowadzeniu przeglądu instalacji ppoż. należy sprawdzić poprawność działania (w przypadku czujek zadymić) 100% ilości elementów,

- czyszczenie czujek wskazanych przez centrale SSP,

- sprawdzenie stanu szybek przycisków ręcznych ROP, w razie uszkodzeń ich wymiana,

- wprowadzenie wymaganych modyfikacji w zakresie sterowania urządzeniami wykonawczymi,

- weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie,

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą, a jeżeli nie, to ich oznakowanie, przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób wymaganych przepisami prawa lub określonych przez producenta,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej raportu systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej raportu systemowego z centrali SSP Polon Alfa wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Polon Alfa zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.

- sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich jej funkcji w tym wszystkich realizowanych sterowań,

- sprawdzenie sygnalizatorów akustycznych,

- sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe, puszki instalacyjne i aparatura są sprawne, nie noszą oznak uszkodzenia i są odpowiednio zabezpieczone,

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania centralek, sygnalizatorów pożaru, przycisków ROP, adapterów, wskaźników zadziałania, modułów monitorujących i sterujących i ewentualną naprawę mocowań tych urządzeń,

- dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy wokół każdej czujki jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

- sprawdzenie działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym.

Zestawienie elementów SSP ZUS ul. Szamocka 3, 5

| Lp. | Opis elementów SSP | Liczba [szt./kpl.] |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia centralowe |
| 1 | B5-Centrala z drzwiami pełnymi + zasilacz B5-PSU | 2 |
| 2 | B5-Centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU | 1 |
| 3 | B3 Wewnętrzne pole obsługi PL | 2 |
| 4 | B5 Zewnętrzne pole obsługi z drukarką wer. HIGH-END | 2 |
| 5 | B3-DAI2 Karta linii pętlowych | 17 |
| 6 | B3-OM8 Karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych | 5 |
| 7 | B3-USI4 Uniwersalna karta interfejsów | 3 |
| 8 | B3-LPI Karta do łączenia central w sieć | 3 |
| 9 | B3-REL16 Karta przekaźnikowa | 4 |
| 10 | Wtyczka REL16 z wyjściami kątowymi | 4 |
| 11 | B5-BAF Karta sterująca | 3 |
| 12 | Akumulator 12 V 40 Ah | 12 |
| 13 | B3-Obudowa 5A z drzwiami pełnymi + zasilacz PSU5 (BMZ Int) | 2 |
| 14 | B3-Obudowa 5A z wyc. na pole obsługi + zasilacz PSU5 (BMZ Int) | 1 |
| Elementy pętlowe |
| 1 | CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9) | 684 |
| 2 | Optyczna czujka dymu typu OSD 2000 | 1 541 |
| 3 | Czujka temperaturowa DMD 2000 | 34 |
| 4 | Gniazdo USB 501-1 | 2259 |
| 5 | DKM Przycisk pożarowy MCP545-1 czerwony | 91 |
| 6 | B3/B4/B5 Moduł wejścia / wyjścia BA-OI3 | 600 |
| 7 | B3/B4/B5 Przekaźnikowy moduł sterujący BA-REL4 | 78 |
| 8 | LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI | 1039 |
| 9 | Sygnalizator akustyczny Y04 czerwony | 274 |
| Urządzenia centralowe w części obiektu objętej ochroną stałym urządzeniem gaśniczym |
| 1 | B5-Centrala z panelem dla 4 SG | 2 |
| 2 | B5-Centrala z panelem dla 8 SG | 3 |
| 3 | B3 Wewnętrzne pole obsługi PL | 5 |
| 4 | B3 Zewnętrzne pole wskazań dla 8 SG | 3 |
| 5 | B3-DAI2 Karta linii pętlowych | 14 |
| 6 | B3-OM8 Karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych | 14 |
| 7 | B3-USI4 Uniwersalna karta interfejsów | 2 |
| 8 | B3-LPI Karta do łączenia central w sieć | 3 |
| 9 | B3-REL10 Karta przekaźnikowa | 2 |
| 10 | Wtyczka REL10 z wyjściami kątowymi | 2 |
| 11 | B5-BAF Karta sterująca | 5 |
| 12 | Akumulator 12 V 40 Ah | 12 |
| Elementy pętlowe w części obiektu objętej ochrona stałym urządzeniem gaśniczym |
| 1 | Przycisk pożarowy MCP535-3 kolor niebieski | 32 |
| 2 | Przycisk pożarowy MCP535-5 kolor żółty | 32 |
| 3 | B3/B4 Moduł wejścia / wyjścia BA-OI3 | 36 |
| 4 | B3/B4 Moduł wejścia / wyjścia BA-IOM | 92 |
| 5 | B3/B4 Przekaźnikowy moduł sterujący BA-REL4 | 10 |
| 6 | Sygnalizator akustyczno optyczny SA-K7 czerwony | 36 |
| 7 | Tablica Optyczna Ostrzegawcza | 32 |
| 8 | Tablica Optyczna Ostrzegawcza | 32 |
| Urządzenia peryferyjne |
| 1 | Zasilacz buforowy 24V DC z akumulatorami ZSP135-D-7A | 76 |
| 2 | Centrala RZN 4402/04-K v2 | 6 |
| 3 | Napęd otwierający drzwi EA-KL-T | 6 |
| System wizualizacji SECOLOG |
| 1 | System wizualizacji SecoLOG | 1 |
| 2 | Zestaw komput. PC (system operacyjny, karta dźwiękowa, mysz, klawiatura) | 2 |
| 3 | Kolorowy monitor, 19" | 4 |
| 4 | Zasilacz awaryjny UPS | 2 |
| 5 | Drukarka protokołująca | 1 |
| System zasysający ASD 535-3 |
| 1 | Centralka + 34 m rur+filtr | 2 |
| 2 | Centralka + 16 m rur+filtr | 2 |
| 3 | Centralka + 22 m rur+filtr | 2 |
| 4 | Centralka + 18 m rur+filtr | 2 |
| 5 | Centralka + 60 m rur+filtr | 2 |
| 6 | Centralka + 40 m rur+filtr | 2 |

Zestawienie elementów SSP ZUS ul. Podskarbińska 25 A

| Lp. | Opis elementów SSP | Liczba elementów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej Polon 4200 | 1 |
| 2 | Akumulator bezobsługowy 12V/12AH | 2 |
| 3 | Zespół zabezpieczenia akumulatorów ZZA | 1 |
| 4 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 z gniazdem G40 | 126 |
| 5 | Czujka temperatury TUN-4043 z gniazdem G40 | 3 |
| 6 | Wskaźnik zadziałania WZ 31 | 47 |
| 7 | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M | 21 |
| 8 | Sygnalizator akustyczny SA z wyłącznikiem WSD-1 | 4 |
| 9 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | 1 |
| 10 | Sterownik zamknięcia / otwarcia drzwi | 1 |
| 11 | Czujka optyczna dymu DUR-40Ex | 1 |
| 12 | Czujka temperatury TVN-4043 z gniazdem G40 | 8 |
| 13 | Sygnalizator akustyczny SA z wyłącznikiem WSD-1 | 18 |
| 14 | Moduł wejścia / wyjścia | 9 |

Zestawienie elementów SSP w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Osuchowie .

| Lp. | Opis elementów SSP | Liczba elementów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej Zettler BMCI 72 z przystawkami liniowymi | 1 |
| 2 | Zasilacz | 2 |
| 3 | Linie dozorowe | 20 |
| 4 | Czujki | 409 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 57 |
| 6 | Wskaźnik zadziałania | 20 |
| 7 | Sygnalizatory dźwiękowo optyczne | 9 |
| 8 | Osłony przeciwwietrzne | 3 |

2. SYSTEM STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH (SUG).

Konserwacja i obsługa serwisowa. W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH (SUG) należy wykonać.

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby     doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,

- sprawdzenie zadziałania czujek punktowych oraz zasysających,

- sprawdzenie zadziałania przycisków START i STOP gaszenia,

- sprawdzenia zadziałania optycznych i akustycznych sygnalizatorów ostrzegawczych,

- sprawdzenie zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego butli środka gaśniczego,

- sprawdzenie zadziałania innych urządzeń pomocniczych sterowanych z centrali wykrywczo-sterującej (np. wentylacja, klimatyzacja, zwory elektromagnetyczne drzwi, odciążania itp.),

- pozostawienie urządzenia w pełnej sprawności i stanie gotowości do pracy,

- sprawdzenie odczytów wskaźnika ciśnienia. Każde sprawdzenie butli, które pokazuje utratę ciśnienia ponad 10 % musi być zidentyfikowane i zgłoszone jako wymagające uwagi (zob. Tabela poniżej),

| Temperatura | Ciśnienie Nom. | Ciśnienie Minim. |
| --- | --- | --- |
| [oC] | [bar] | [bar] |
| -10 | 16.6 | 14.9 |
| -5 | 17.9 | 16.1 |
| 0 | 19.3 | 17.4 |
| 5 | 20.7 | 18.6 |
| 10 | 22.1 | 19.9 |
| 15 | 23.4 | 21.1 |
| 20 | 24.8 | 22.3 |
| 25 | 26.2 | 23.6 |
| 30 | 27.6 | 24.8 |
| 35 | 29.0 | 26.1 |
| 40 | 30.3 | 27.3 |
| 45 | 31.7 | 28.6 |
| 50 | 33.1 | 29.8 |
| 55 | 34.5 | 31.0 |

- przeprowadzenie prób szczelności oraz sprawdzenie SUG pod względem wycieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- przegląd urządzeń oraz systemów wraz z przyrządami zabezpieczającymi obejmujący:

- parametry działania urządzenia albo systemu,

- stan urządzenia albo systemu,

- wpływ drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie na urządzenie albo system,

- stan techniczny podpór i zamocowań, złącz spajanych i innych połączeń, izolacji termicznej,

- zabezpieczenia części ruchomych, przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed oddziaływaniem ciepła,

- stan techniczny i rozmieszczenia zaworów,

- stopień zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła w miejscach dostępnych do oględzin;

- prawidłowość zamontowania i działania przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem,

- szczelność zamknięcia zewnętrznych ciśnieniowych zaworów nadmiarowych.

- ocena stanu korozji bądź uszkodzeń poszczególnych elementów urządzeń oraz sprawdzenie stanu technicznego rurociągów oraz elastycznych elementów rurowych, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed ich uszkodzeniami mechanicznymi,

- przegląd pod względem wycieków poszczególnych elementów urządzeń oraz systemów takich jak: złącza spajane, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki, elementy sys. narażone na wibracje, połączenia, w szczególności z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi,

- sprawdzenie działania wyzwalacza elektromagnetycznego,

- sprawdzenie działania wyzwalaczy pneumatycznych,

- sprawdzenie działania wyzwalaczy mechanicznych,

- sprawdzenie działania zwalniaków ciśnieniowych,

- sprawdzenie stanu rur, dysz, uchwytów oraz upewnienie się, czy znajdują się w projektowanych miejscach,

- sprawdzenie czy wszystkie elementy są wolne od kurzu i zabrudzeń, które mogłyby zakłócić ich działanie,

- nasmarowanie elementów mechanicznych, jeśli to konieczne,

- zresetowanie wszystkich zwalniaków i wyzwalaczy pneumatycznych, przy czym w systemach z zaworami upustowymi te ostatnie należy konserwować zgodnie z instrukcjami producentów,

- weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie,

- na zakończenie przeglądu serwisowego upewnić się, że wszystkie wyzwalacze elektryczne, mechaniczne i pneumatyczne są zresetowane i zainstalowane ponownie,

- pozostawienie urządzenia w pełnej sprawności i stanie gotowości do pracy,

- sprawdzenie, czy w chronionej strefie nastąpiły zmiany budowlane mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, przycisków START i STOP gaszenia oraz urządzeń alarmowych,

- przekazanie podpisanego protokołu przedstawicielowi Zamawiającego, który powinien go podpisać, a w przypadku wystąpienia zastrzeżeń w stosunku do wykonanej usługi, wpisać  zastrzeżenia do protokołu,

- dokonanie wpisów o przeprowadzonych czynnościach do Centralnego Rejestru Operatorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- sprawdzenie poprawności odbieranych sygnałów (z czujników ciśnienia butli środka gaśniczego, czujników wypływu, z innych zewnętrznych urządzeń),

- sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów monitorujących,

- sprawdzenie czasu trwania zwłoki czasowej,

- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania nadzorowania przez centralę wykrywczo-sterującą uszkodzeń,

- sprawdzenie poprawności wyświetlanych komunikatów,

- sprawdzenie napięcia i prądu akumulatorów,

Zestawienie elementów stałego urządzenia gaśniczego na gaz FM-200   ul. Szamocka 3, 5

| Lp. | Opis elementów SUG | Ilość [szt./m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Butla 16 litrów TPED | 3 |
| 2 | Butla 32 litry TPED | 1 |
| 3 | Butla 52 litry TPED | 7 |
| 4 | Butla 106 litrów TPED | 8 |
| 5 | Butla 147 litrów TPED | 6 |
| 6 | Butla 180 litrów TPED | 11 |
| 7 | Adapter 25mm (1"), zawór butli-rurociąg | 4 |
| 8 | Adapter 50mm (2"), zawór butli-rurociąg | 29 |
| 9 | Elektrozawór | 29 |
| 10 | Pneumatyczny zawór wyzwalający | 6 |
| 11 | Elastyczny wąż pilotujący 1/4” BSP, 710 mm | 36 |
| 12 | Złączka kolanko | 5 |
| 13 | Złączka zawór butli - wąż elastyczny | 36 |
| 14 | Wskaźnik kontroli ciśnienia butli | 36 |
| 15 | Wskaźnik potwierdzenia gaszenia (70 bar) | 24 |
| 16 | Elastyczny wąż wylotowy 50mm | 11 |
| 17 | Kolektor 80mm x 2 butle - łącznie z zaworami zwrotnymi | 4 |
| 18 | Kolektor 80mm x 3 butle - łącznie z zaworami zwrotnymi | 1 |
| 19 | Konsola do kolektora 80mm | 10 |
| 20 | Dysza 15 mm, 360 stopni | 22 |
| 21 | Dysza 20 mm, 360 stopni | 21 |
| 22 | Dysza 25 mm, 360 stopni | 11 |
| 23 | Dysza 32 mm, 360 stopni | 13 |
| 24 | Dysza 40 mm, 360 stopni | 26 |

- SYSTEM ODDYMIANIA

Konserwacja i obsługa serwisowa. W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej  SYSTEM ODDYMIANIA należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację książki pracy i eksploatacji instalacji,

- kontrolę elementów systemu oddymiania pod kątem uszkodzeń mechanicznych (m. in.: centrali, siłowników, przycisków itp.),

- kontrolę elementów systemu oddymiania pod kątem uszkodzeń elektrycznych (mocowanie okablowania, połączenia elektryczne w puszkach montażowych itp.),

- weryfikację dostępu do elementów systemu oddymiania, elementów sterujących i uruchamiających urządzenie,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania centrali sterującej, w tym:

- kontrola wskazań diod kontrolnych LED oraz bezpieczników centrali umieszczonych na płycie głównej

- kontrola zasilania 230V AC,

- kontrola napięcia ładowania akumulatorów,

- kontrola zasilania awaryjnego 24V DC,

- testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego z urządzeń peryferyjnych,

- kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej,

- sprawdzenie pracy awaryjnej centrali oddymiania, przy zasilaniu z akumulatorów rezerwowych,

- kontrola mocowania okablowania urządzeń peryferyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania siłowników, w tym:

- testowanie siłownika poprzez kontrolne uruchomienie wywołanego centralki sterującej,

- konserwacja łańcucha lub zębatki siłownika,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania przycisków oddymiania i przycisków przewietrzania, w tym:

- testowanie przycisków poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu,

- kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych LED,

- kontrola mocowania przewodów,

- w przypadku stwierdzenia awarii systemu przeprowadzenie kontroli okablowania,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania klap i okien oddymiających, w tym:

- alarmowe otwarcie klap i okien oddymiających,

- kontrola całkowitego otwarcia klap i okien oddymiających ze sprawdzeniem czasów otwarcia, ewentualnych zacięć, płynności ruchu,

- kontrola konsol mocujących siłownik do klapy i okien oddymiających,

- kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy dymowej, okna oddymiającego i uszczelek,

- czyszczenie obudowy centrali, siłownika, przycisków,

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą, a jeżeli nie, to ich oznakowanie,

- sprawdzenie prawidłowości zadziałania centralek pogodowych, klap transferowych,

- pozostawienie urządzenia przeciwpożarowego w pełnej sprawności i stanie gotowości do pracy,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej raportu systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej raportu systemowego z centrali SSP Polon Alfa wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Polon Alfa zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością,

Zestawienie elementów systemu oddymiania ul. Szamocka 3,5 Warszawa:

| Lp. | Opis elementów systemu oddymiania | Liczba [szt./kpl.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala 2A z akumulatorami RZN 4402-K | 7 |
| 2 | Centrala 4A z akumulatorami RZN 4404-K | 1 |
| 3 | Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43U | 16 |
| 4 | Przycisk oddymiania RT 42 | 24 |
| 5 | Napęd otwierający klapy oddymiające M2/750 | 22 |
| 6 | Klapy ESSMANN i MERCOR Klapy dymowe | 15 |

Zestawienie elementów systemu oddymiania ul. Podskarbińska 25 A Warszawa:

| Lp. | Opis elementów systemu oddymiania | Liczba [szt./kpl.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sterująca oddymianiem UCS6000 Polon-Alfa | 2 |
| 2 | Akumulator bezobsługowy | 2 |
| 3 | Czujka pogodowa WRG-82 | 2 |
| 4 | Ręczne przyciski oddymiania | 6 |
| 5 | Przyciski przewietrzania | 2 |
| 6 | Siłownik napędowy przy oknach oddymiających KA 34, KA 54 | 2 |
| 7 | Siłownik liniowy przy drzwiach DDS 54/500 | 1 |
| 8 | Sterownik zamknięcia / otwarcia drzwi | 1 |

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE I DYMOSZCZELNE

Konserwacja i obsługa serwisowa. W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację Książki Pracy drzwi ppoż. (eksploatacji instalacji), wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym drzwi ppoż.

- wykonanie przeglądów zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, Instrukcji Użytkowania, bądź zaleceniami producenta,

- smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamków, klamek, rygli, ramion samozamykaczy, wkładek zamka itp.,

- do konserwacji nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć,

- regulowanie: naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników, drzwi itp.,

- sprawdzanie połączeń elektrycznych elektrozaczepów, siłowników itp.,

- przeprowadzanie kontroli działania powyższych elementów,

- naklejenie nalepki dokonanego przeglądu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej drzwi ppoż.

- kontrolę stanu uszczelek w tym uszczelek pęczniejących wraz z uzupełnieniem uszczelek brakujących,

- konserwację powłoki laminowanej, fornirowanej, malowanej oraz uzupełnienie jej ubytków.

Zakres przeglądu dla systemu sterowania obejmuje sprawdzenie:

- zadziałania każdego układu sterowania zamknięciem drzwi poprzez sygnalizator pożaru,

- zadziałania każdego układu sterowania zamknięciem drzwi poprzez przycisk zamykania ręcznego,

- stanu technicznego i zamocowania trzymaczy elektromagnetycznych, przycisków, centralek i ewentualne naprawy,

- stanu technicznego koryt i stanu mocowania przewodów linii sygnalizacyjnych i ewentualną naprawę uszkodzeń łącznie z uzupełnieniem koryt i ich pokryw oraz mocowania przewodów,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej raportu   systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy  central Schrack Seconet) zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością,

Zestawienie elementów zamknięć pożarowych :

| ZUS ul. Szamocka 3,5 bud A; B; C |
| --- |
| Lp. | Typ drzwi | Ilość |
| 1 | EI30 | 44 |
| 2 | EI60 | 51 |
| 3 | EI120 | 19 |
| SUMA | 114 |
| ZUS ul. Szamocka 3, 5 bud D |
| 1 | EI30 | 20 |
| 2 | EI60 | 54 |
| 3 | EI120 | 9 |
| SUMA | 83 |
| ZUS ul. Podskarbińska 25A |
| 1 | EI30 | 22 |
| 2 | EI60 | 52 |
| SUMA | 74 |

- HYDRANTY

Konserwacja i obsługa serwisowa. W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej należy wykonać  poniższe czynności:

Czynności serwisu hydrantów wewnętrznych i hydrantów zewnętrznych powinny odbywać się zgodnie z warunkami norm PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3 lub równoważnych. Przez rozwiązania równoważne do ww. Zamawiający uzna te, które określają wytyczne dokonywania czynności serwisu hydrantów wewnętrznych i hydrantów zewnętrznych na warunkach nie gorszych niże wskazane w ww. normach.

Hydranty wewnętrzne

- sprawdzenie stanu technicznego i kompletności szafki hydrantowej oraz gotowości hydrantu do użycia, w tym:

- swobodnego dostępu do urządzenia,

- wyraźnego i prawidłowego oznakowania miejsca umieszczenia,

- stanu technicznego szafki hydrantowej (brak uszkodzeń),

- sprawności zamka, drzwiczek od szafki,

- dostępności instrukcji oraz czy są czyste i czytelne,

- oględziny węża na całej długości (wąż całkowicie rozwinięty), sprawdzenie czy nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. W przypadku, gdy wąż wykazuje jakieś uszkodzenia – dokonanie wymiany na nowy lub wykonanie próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze w celu potwierdzenia sprawności,

- sprawdzenie czy zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,

- sprawdzenie czy koszyk wężowy/zwijadło obraca się lekko w obu kierunkach, a dla bębnów z wahliwym zamocowaniem sprawdzenie, czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180°,

- w przypadku zwijadeł ręcznych zweryfikowanie, czy zawór odcinający jest właściwego typu oraz czy działa łatwo i prawidłowo,

- w przypadku zwijadeł automatycznych sprawdzenie prawidłowości pracy zaworu automatycznego oraz pracy dodatkowego, serwisowego zaworu odcinającego,

- sprawdzenie pracy prowadnic węża, upewnienie się, że są właściwie i pewnie zamocowane,

- sprawdzenie właściwego stanu przewodów rurowych zasilających w wodę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na odcinki elastyczne (czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia),

- sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu, prawidłowo pracuje i łatwo się nią posługiwać,

- sprawdzenie czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny przy użyciu wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia, a także czy miernik ciśnienia (o ile jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

- dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności,

- sprawdzenie możliwości jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych na jednej wskazanej przez Zamawiającego kondygnacji budynku lub  strefie pożarowej,

- sprawdzenie czy mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia oraz są pewnie zamontowane,

- nasmarowanie elementów mechanicznych, jeśli to konieczne,

- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez producenta,

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą, a jeżeli nie ich oznakowanie,

- po wykonaniu przeglądu opatrzyć hydrant w kontrolkę z datą wykonanego oraz kolejnego przeglądu,

- pozostawienie hydrantów w stanie gotowym do natychmiastowego użycia, a w przypadku, gdy hydrant nie jest sprawny i konieczna jest naprawa, oznakowanie hydrantu jako „USZKODZONY" do czasu zakończenia naprawy, a także zawarcie informacji o tym fakcie w Protokole wykonania czynności serwisowych.

Hydranty zewnętrzne

- sprawdzenie stanu technicznego, kompletności oraz gotowości hydrantu do użycia,

- uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantowej,

- dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności,

- badanie instalacji (sieci) wodociągowej przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sprawdzenie skuteczności odwodnienia,

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą, a jeżeli nie ich oznakowanie,

- pozostawienie hydrantów w stanie gotowym do natychmiastowego użycia, a w przypadku, gdy hydrant nie jest sprawny i konieczna jest naprawa, oznakowanie hydrantu jako "USZKODZONY" do czasu zakończenia naprawy, a także zawarcie informacji o tym fakcie zawrzeć w Protokole z wykonania czynności serwisowych.

| Lokalizacja | Rodzaj hydrantu | Razem hydrantów |
| --- | --- | --- |
|  | wewnętrzny 25 | wewnętrzny 52 | zewnętrzny | dodatkowe węże |  |
| Warszawa ul. Szamocka 3, 5 | 36 | 13 | 5 | - | 54 |
| Warszawa ul. Podskarbińska 25a | 2 | 6 | - | - | 8 |
| COS Osuchów | 12 | - | 16 | 8 | 28 |
| Razem we wszystkich lokalizacjach | 90 |

- GAŚNICE

Konserwacja i obsługa serwisowa

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej należy wykonać poniższe    czynności:

- sprawdzenie, czy gaśnica:

- znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym;

- jest niezastawiona i łatwo dostępna;

- ma czytelną instrukcję obsługi;

- nie jest uszkodzona;

- ma nienaruszoną plombę, zawleczkę i wskaźniki określają prawidłowe wartości.

- sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy

- sprawdzić zewnętrzne elementy (stan dźwigienek, korpusu itp.),

- sprawdzić ogólny stan techniczny zbiornika z oprzyrządowaniem,

- sprawdzić datę produkcji i trwałe oznakowanie,

- sprawdzić stan powłoki lakierniczej (w przypadku korozji gaśnicę poddać likwidacji),

- sprawdzić czytelność etykiety oraz czy jest właściwa,

- sprawdzenie stanu technicznego węża - w przypadku gdy gaśnica jest wyposażona:

- sprawdzić stan techniczny węża (pęknięcia zewnętrznej powłoki, stan końcówek 
i zacisków),

- sprawdzić kompletacje,

- skontrolować drożność,

- sprawdzenie środka gaśniczego:

dla gaśnic proszkowych: sprawdzić stan proszku poprzez kilkukrotne przemieszczenie proszku wewnątrz gaśnicy i stwierdzenie czy jest on sypki,

dla gaśnic śniegowych i urządzeń gaśniczych: dokonać zważenia całej gaśnicy w celu sprawdzenia ilości środka gaśniczego. Ubytek masy CO2 nie może być większy niż 5%,

- sprawdzenie ciśnienia w gaśnicy za pomocą manometru kontrolnego i porównać 
ze wskazaniem manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy (wymienić uszczelkę pod manometrem) – dla gaśnic wyposażonych w manometr i zawór dętkowy,

- sprawdzenie ważności legalizacji zbiornika (badanie eksploatacyjne) – dla gaśnic, których zbiorniki podlegają badaniu UDT. W przypadku zbliżającego się terminu ważności legalizacji zbiornika poddać zbiornik badaniu UDT – koszt badania pokrywa Zamawiający,

- sprawdzenie czy mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia oraz są pewnie zamontowane,

- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli określonych przez producenta,

- sprawdzenie czy gaśnica oznakowana jest zgodnie z obowiązującą Normą, a jeżeli nie –oznakowanie,

- po wykonaniu przeglądu opatrzyć gaśnicę w kontrolkę z datą wykonanego oraz kolejnego przeglądu,

- przeprowadzenie remontu gaśnic oraz wymiana środka gaśniczego zgodnie z zaleceniami producenta – koszt środka gaśniczego pokrywa Zamawiający:

- dokładnie wyczyścić, a w razie potrzeby umyć i wysuszyć korpus głowicy,

- sprawdzić stan powierzchni korpusu na okoliczność występowania uszkodzeń mechanicznych lub pęknięć

- sprawdzić stan gwintów,

- sprawdzić drożność kanałów wylotowych

- wymienić uszczelnienia gumowe,

- wyczyścić i dokonać rewizji wewnętrznej zbiornika,

- napełnić zbiornik nowym środkiem gaśniczym zgodnie z zaleceniami producenta,

- sprawdzić stan techniczny zbijaka (przesuwanie bez oporów) – dla gaśnic typu „Z”,

- sprawdzić stan sprężyny, a w przypadku korozji wymienić na nową – dla gaśnic typu „Z”,

- sprawdzić stan zbiornika z nabojem, ważność legalizacji oraz dokonać ważenia zbiornika – dla gaśnic typu „Z”,

- po wykonaniu czynności serwisowych wykonawca jako dowód zrealizowania prac sporządza protokół z wykonanych czynności oraz zestawienie gaśnic będących na wyposażeniu klienta.

- informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie na gaśnicy. Etykieta nie powinna zakrywać żadnych napisów dostawcy gaśnicy i powinna być rozpoznawalna bez użycia specjalnego sprzętu.

- na etykiecie powinny być podane następujące informacje:

- nazwa i adres jednostki konserwującej;

- rodzaj czynności serwisowej (przegląd, konserwacja, naprawa);

- znak identyfikujący osobę kompetentną;

- data (rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej;

- data (rok i miesiąc) następnego badania.

- na zbiorniku gaśnicy umieszcza się kontrolkę informującą o przeprowadzonych badaniach, z widocznym znakiem stempla przeprowadzającego badanie inspektora UDT.

- pozostawienie gaśnic w pełnej sprawności i stanie gotowości do pracy.

| Lokalizacja | Rodzaj gaśnicy | Razem gaśnic |
| --- | --- | --- |
|  | GP-1z | GP-2z | GP-2x | GP-4x | GP-6z | GP-12z | GS-2x | GS-5x | UGS-2x | CUG-1x | GWG-2x |  |
| ul. Szamocka 3, 5 | 25 | 1 | 285 | 2 | 4 | 2 | - | 9 | 39 | - | 1 | 368 |
| ul. Podskarbińska 25a | - | - | 24 | 8 | - | - | 8 | 16 | - | 6 | - | 62 |
| COS Osuchów | 1 | - | - | 64 | - | - | - | 4 | - | - | - | 69 |
| Razem we wszystkich lokalizacjach | 499 |

| GP-1z | – gaśnica proszkowa, 1 kg środka gaśniczego, gaśnica zasilana nabojem |
| --- | --- |
| GP-2z | – gaśnica proszkowa, 2 kg środka gaśniczego, gaśnica zasilana nabojem |
| GP-2x | – gaśnica proszkowa, 2 kg środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |
| GP-4x | – gaśnica proszkowa, 4 kg środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |
| GP-6z | – gaśnica proszkowa, 6 kg środka gaśniczego, gaśnica zasilana nabojem |
| GP-12z | – gaśnica proszkowa, 12 kg środka gaśniczego, gaśnica zasilana nabojem |
| GS-2x | – gaśnica śniegowa, 2 kg środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |
| GS-5x | – gaśnica śniegowa, 5 kg środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |
| UGS-2x | – urządzenie gaśnicze, 2 kg środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |
| CUG-1x | – czyste urządzenie gaśnicze, 1 kg środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |
| GWG-2x | – gaśnica płynowa, 2 litry środka gaśniczego, gaśnica pod stałym ciśnieniem |

Załącznik nr 2 do Umowy nr………………………………….

Protokół z wykonania

sporządzony w dniu …………………………………    w sprawie odbioru wykonania usługi pn. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres odbieranych prac: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Adres obiekt (ów) w którym przeprowadzono przegląd: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data przeprowadzenia przeglądu:………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko serwisanta(ów)………………………………………………………………………………………………….

Komisja w składzie :

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

przy udziale:

1. .........................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

po zapoznaniu się z następującymi dokumentami :

1. Umowa nr.......................................z dnia..................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

po dokonaniu oględzin stwierdziła, że :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Wykaz niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego:              	            Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

1. ................................................…….. 			1. .........................................................

2. ........................................................... 			2. .........................................................

3. ........................................................... 			3……………………………………….………………

4. ............................................................			4. ………………………………………………….….

Podpisy osób towarzyszących:

1.………………………………

2……………………………….

Protokół został sporządzony przez:………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy nr………………………………….

...............................

data sporządzenia oferty

| Nazwa (firma) Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: |  |
| nr telefonu: |  |
| nr faksu: |  |
| adres e-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON |  |
| reprezentowany przez | ……………………………………… imię, nazwisko, adres |

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie publiczne, którego przedmiotem jest przegląd instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składam(-my) niniejszą ofertę:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Kwota brutto w zł |
| Część A: system sygnalizacji pożarowej (SSP) i stałych urządzeń gaśniczych (SUG) |  |  |  |  |
| Część B: system oddymiania oparty na centralach oddymiania |  |  |  |  |
| Część C: drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne wyposażone w elektrotrzymacze połączone z systemem sygnalizacji pożarowej |  |  |  |  |
| Część D: hydranty wewnętrzne i hydranty zewnętrzne |  |  |  |  |
| Część E: gaśnice |  |  |  |  |

Oświadczam (-my), że procentowy udział pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnionych pracowników wg stanu na dzień 30.04.2020 r. wynosi…………………………….%.

Potwierdzam (-my) okres związania ofertą, który wynosi……….…dni.

Zakres usługi będzie zgodny z zakresem wskazanym w pkt. 2 zapytania ofertowego z dnia …………………..

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 3 
zapytania ofertowego z dnia ……………………....:

      - Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie określa warunku postępowania w wyżej wymienionym zakresie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku do formularza ofertowego dołączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dla spełnienia wymagania do formularza ofertowego dołączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach wskazanych w pkt. 4 zapytania ofertowego z dnia …………………..…..:

Oświadczam, że nie będę zgłaszał żadnych roszczeń w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego Postępowania, w którym składam niniejszą ofertę.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przez cały okres obowiązywania Umowy, regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład Usługi, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca potwierdza, że osoby wykonujące Usługę, będą zatrudnione przez cały okres realizacji Umowy przez Wykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

………………        ………………..                 ..…………………………………………..……

miejscowość                                data                               czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do Umowy nr………………………………….

KLAUZULE INFORMACYJNE

- Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) -  Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

- Pani/Pana dane zostały nam przekazane przez………………………………………………………………………...

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zamówienia pn. „wykonanie przeglądu i wynikających z niego prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z nałożonymi na administratora obowiązkami związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i innych okoliczności faktycznych związanych z postępowaniem, którymi muszą wykazać się osoby fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez maksymalnie 11 lat licząc od dnia zawarcia Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

              - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

              - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

              - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

              - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

        - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

        - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

        - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w  następujący sposób:

  - listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

ul. Szamocka 3, 5,

01-748 Warszawa,

  - przez e-mail: ODO@zus.pl.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz jej załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 5 do Umowy nr………………………………….

Załącznik nr  6 do Umowy nr………………………………

Protokół zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną

Dotyczy: Umowy nr………………..z dnia ……………………., zawartej pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a ……………………………………………………………………………………

W dniu…………………………..Komisja w składzie:

Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO                                                                           ze strony WYKONAWCY

1…………………………………..                                                          1…………………………………….

2…………………………………..                                                          2……………………………………..

Potwierdziła dokonanie zwrotu Zamawiającemu następujących materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prawnie chronioną:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca oświadcza, że zwrócił wszystkie materiały zawierające tajemnicę prawnie chronioną 
z wyjątkiem jednego egzemplarza, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5 Umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiającego                                                                 Przedstawiciel Wykonawcy

……………………………………                                                                                ……………………………….

……………………………………………, dnia……………………………………

(miejscowość)

Załącznik nr 7 do Umowy nr……………………..

| SZACUNKOWE KOSZTY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI INSTALACJI PPOŻ W OBIEKTACH CENTRALI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH |
| --- |
| ADRES OBIEKTU |  |
| TYP INSTALACJI |  |
| LP. | ELEMENT INSTALACJI | LOKALIZACJA | OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do zapytania publicznego

# Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(

- Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.(

*	niewłaściwe skreślić

…………………        ………………..                 ..…………………………………………..……

miejscowość                                data                               czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

# Footnotes

Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

O ile dotyczy

obligatoryjnie w przypadku zapytania publicznego, w przypadku zapytania ofertowego - o ile dotyczy

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).