Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wymiana centrali wentylacyjnej w Inspektoracie ZUS w Kłobucku.

II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

Kłobuck ul. Targowa 3A

III. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane

45331000-6 - Roboty instalacyjne wentylacyjne

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

IV. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

A. Część opisowa

B. Część informacyjna

SPIS ZAWARTOŚCI PFU

A. Część opisowa

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych	3

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)	4

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA	5

2.1. Wymagania podstawowe	5

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji	5

2.3 Wymagania dotyczące instalacji	5

2.4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla centrali po wymianie	6

2.5. Wymagania dodatkowe	6

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z wykonaniem zamówienia	7

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót	7

3.2. Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia i wykonaniem robót	7

3.3. Informacje niezbędne do wykonania robót	7

3.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót	8

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT	9

5. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU	9

6. Załączniki	9

A. Część opisowa

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych

Zamówienie obejmuje:

- dobór nowej centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym z instalacją schładzania powietrza nawiewanego (freonowym agregatem schładzającym), ogrzewania powietrza nawiewanego (nagrzewnica elektryczna), rewersyjną pompą ciepła, odzyskiem ciepła przez wymiennik obrotowy, automatyką sterującą oraz konstrukcją wsporczą dla tych urządzeń. Parametry  pracy nowej centrali winny odpowiadać parametrom pracy dotychczasowej centrali (wydatek, spręż) zwiększonych o 20% oraz o budowie i cechach spełniających wymogi aktualnych przepisów prawa,

- demontaż zużytej centrali i jej utylizacja wraz z czynnikiem R-22,

- dostawa i montaż nowej centrali wraz z układem schładzającym, automatyką sterującą, konstrukcją wsporczą w miejscu dotychczasowej z podłączeniem do istniejącego układu kanałów wentylacyjnych i zasilania elektrycznego,

- niezbędne prace rozruchowe, regulacyjne i pomiarowe.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe centrali wentylacyjnej po wymianie nie ulegają zmianie. Centrala będzie obsługiwała, jak dotychczas, pomieszczenia sali konferencyjnej, kierownictwa Inspektoratu oraz Sali Obsługi Klienta.

Zakres prac związanych z wymianą centrali wentylacyjnej obejmuje następujące etapy wykonania:

- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej pełny zakres prac związanych 
z wykonaniem wymiany centrali wentylacyjnej;

- wymiana centrali zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami prawa, opublikowanymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- wykonanie czynności rozruchowych nowej centrali, regulacyjnych i pomiarowych układu instalacji wentylacyjnej.

- wykonanie czyszczenia i dezynfekcji istniejącej instalacji wentylacyjnej.

- wykonanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, protokołów 
z wymaganych przepisami pomiarów elektrycznych i skuteczności działania całego układu wentylacji mechanicznej.

- dokonanie szkolenia przedstawicieli zamawiającego z obsługi urządzeń.

- wykonywanie obsługi serwisowej i konserwacyjnej zamontowanych urządzeń w całym okresie udzielonej na przedmiot zamówienia gwarancji.

Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany centrali obejmuje następujące czynności:

- demontaż podzespołów zużytej centrali, ich wywiezienie i utylizacja oraz utylizacja gazu R22 na koszt Wykonawcy;

- demontaż i utylizacja zbędnych elementów instalacji wentylacyjnej z izolacją;

- wykonanie i montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej dla centrali, kanałów wentylacyjnych oraz układu skraplacza na bazie istniejącej konstrukcji;

- montaż nowej centrali wentylacyjnej o wydajności 20% większej od dotychczasowej  
z osprzętem i tłumikami ;

- montaż jednostki skraplacza;

- montaż instalacji skraplacza ;

- montaż kanałów wentylacyjnych z izolacją termiczną oraz obróbką blacharską ;

- montaż instalacji elektrycznej obejmującej zasilanie energetyczne centrali i układu skraplacza z istniejącej rozdzielni TW z doborem, wymianą i uzupełnieniem zabezpieczeń;

- montaż okablowania i urządzeń automatyki sterowania centrali wentylacyjnej 
( sterownik w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych skrzynce naściennej );

- montaż instalacji odgromowej centrali;

- podłączenie układu sterowania pracą centrali do systemu zabezpieczenia ppoż. budynku;

- uzupełnienie otworów po wykonaniu przebudowy kanałów wentylacyjnych, oraz naprawa uszkodzonych fragmentów pokrycia powierzchni dachu ;

- wykonanie wszystkich ewentualnych napraw tynkarskich i malarskich związanych 
z przeprowadzonymi pracami montażowymi ;

Zakres robót w części dotyczącej wykonania czynności rozruchowych nowej centrali, regulacyjnych i pomiarowych:

- uruchomienie centrali wentylacyjnej ze sprawdzeniem kierunku obrotów wirników. prawidłowości działania żaluzji, pompy ciepła i innych elementów układu schładzającego i pozostałego osprzętu;

- dokonanie czynności regulacyjnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych, regulacji automatyki sterowania w zakresie utrzymania wymaganych parametrów pracy jak temperatura i wydatek nawiewu;

- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczenia wyłączenia centrali wentylacyjnej 
w przypadku zaistnienia w obiekcie alarmu ppoż. II-stopnia;

- wykonanie pomiarów wydatku, temperatury nawiewanego do pomieszczeń powietrza oraz wszystkich wymaganych przepisami pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej.

Zakres robót w części dotyczącej wykonywania obsługi serwisowej zamontowanych urządzeń:

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji centrali.

- wykonywanie obsługi serwisowej i konserwacyjnej urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producentów oraz z zakresem czynności podanym w załączniku 6.1 do PFU.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)

Na dachu obiektu (wysokość ok. 9m od poziomu terenu) zabudowana jest centrala nawiewno-wywiewna f-my VITROSERVICE CLIMA , zestaw AKV-O32, N/W- 4448 m³/h 
z wentylatorem GXAF-5-028 o mocy 1,5 kW, nagrzewnicą elektryczną o mocy 18,0 kW, chłodnicą freonową z czynnikiem R-22, ekonomizerem i podstawą dachową. Centrala wyposażona jest w układ automatyki sterowania. Centrala została zabudowana w obiekcie 
w 1998 r. i jest całkowicie wyeksploatowana pod względem mechanicznym i elektrycznym.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Wszystkie elementy użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny być całkowicie nowe objęte gwarancją ich producentów. W celu uniknięcia ingerencji w pokrycie dachowe dopuszcza się wykorzystanie w możliwie najszerszym zakresie istniejącej konstrukcji wsporczej po wcześniejszym jej oczyszczeniu i zakonserwowaniu.

Centrala wentylacyjna po wymianie musi spełniać wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji

Wymiana centrali wentylacyjnej nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń 
w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie będzie również prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne konstrukcji wsporczej centrali.

2.3. Wymagania dotyczące instalacji

Instalacja wentylacyjna

- Wykonanie przebudowy istniejących kanałów wentylacyjnych w obrębie wymienionej centrali wentylacyjnej w celu dostosowania ich do istniejącej instalacji wentylacyjnej wraz z doborem tłumików, uzupełnieniem ich konstrukcji wsporczej, izolacji termicznej 
i obudowy.

- Montaż instalacji schładzającej freonowej z rur miedzianych izolowanych termicznie oraz jednostką zewnętrzną skraplacza.

- Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji ozonowej istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie pomiarów wydatków przepływu i temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń obiektu.

Instalacja elektryczna

- Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje okablowanie zasilania energetycznego centrali wentylacyjnej i układu skraplacza (z układem automatyki sterowania) 
z istniejącej rozdzielnicy TW wraz z doborem, wymianą i uzupełnieniem koniecznych zabezpieczeń oraz z wykonaniem pomiarów ochronnych.

- Wykonanie rozdzielnicy sterowania automatyką pracy układu wentylacyjnego 
z ograniczeniem dostępu (skrzynka zamykana na klucz).

- Wykonanie ochronnej instalacji odgromowej centrali z wykonaniem pomiarów jej skuteczności.

Zamawiający nie przewiduje podczas wymiany centrali wentylacyjnej robót instalacyjnych innych niż instalacje będące elementami zasilania, automatyki i sterowania jej pracą. Nie przewiduje się przebudowy instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku. Zamawiający zakłada, że aktualnie doprowadzone do skrzynki zasilającej centrali przewody (linie zasilające oraz przewody z sygnałem pożarowym) są wystarczające do podłączenia wszystkich podzespołów i funkcji wymienianej centrali.

2.4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla centrali wentylacyjnej po wymianie

Centrala wentylacyjna po wymianie powinna spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

- wydajność N-W 4448 m³/h + 20% ;

- zabezpieczenie przeciw zamrożeniu układu nawiewnego;

- freonowy układ schładzania  powietrza nawiewanego o wydajności zapewniającej  
w  okresie występowania podwyższonych temperatur powietrza zewnętrznego stałej temperatury nawiewu na poziomie 21° C;

- układ ogrzewania powietrza nawiewanego za pomocą nagrzewnicy elektrycznej oraz rewersyjnej pompy ciepła;

- obrotowy wymiennik odzysku ciepła;

- układ rewersyjnej pompa ciepła do ogrzewania powietrza nawiewanego;

- sterownik układu automatyki sterowania pracą centrali z płynną regulacją wydajności 
i temperatury nawiewu zlokalizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym 
w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych skrzynce naściennej z systemem świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji awarii pracy centrali.;

- układ automatycznego wyłączania pracy centrali w przypadku zaistnienia alarmu ppoż. II stopnia;

- montaż całego układu centrali w sposób zapewniający swobodny dostęp do wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych.

2.5. Wymagania dodatkowe

Warunkiem zrealizowania całości zamówienia będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji centrali oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wymienionej centrali.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo własności do dysponowania nieruchomością przy ul. Targowej 3A w Kłobucku na której zlokalizowany jest budynek Inspektoratu ZUS, w celu wykonania zamówienia.

3.2. Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia i wykonaniem robót

Z przedmiotem zamówienia wymiany centrali wentylacyjnej związane są następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75).;

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  t. j. (Dz. U. 2017.1951);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL  Warszawa 2002.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Zobowiązany jest informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

3.3. Informacje niezbędne do wykonania robót

Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące budynku i jego pomieszczeń, oraz infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin budynku, jego pomieszczeń, 
i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie koniecznych pomiarów, i badań.

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-użytkowy) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym 
w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem 
i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej 
i telefonicznej.

3.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- w budynku inspektoratu ZUS prowadzona jest działalność administracyjno-biurowa – budynek będzie  użytkowany w czasie realizacji zamówienia;

- roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w  godzinach ustalonych
 z Zamawiającym;

- Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;

- gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;

- Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku . Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży miejsce wykonywanych prac w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;

- Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca doprowadzi miejsca prowadzenia robót do stanu zastanego;

- miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.);

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o dniach, w których zamierza wykonywać roboty głośne i uciążliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i uzgadniać godziny ich wykonywania;

- systemy sterowania  realizujące funkcję awaryjnego wyłączania pracy centrali muszą współpracować z modułami sterującymi systemu sygnalizacji pożaru (SSP) istniejącymi 
w obiekcie, a wszelkie prace na styku obu systemów muszą być prowadzone pod nadzorem pracowników firmy serwisującej system SSP.

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT

Prace powinien wykonać Wykonawca dysponujący osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania, nadzoru oraz projektowania w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych oraz aktualne świadectwo z odpowiedniej Izby Inżynierskiej potwierdzające przynależność oraz opłacone ubezpieczenie działalności zawodowej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania takich jak Certyfikaty F-GAZ dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
i wykonujących czynności polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane,

Personel Wykonawcy winien dysponować następującymi uprawnieniami:

- W Certyfikaty F-GAZ dla osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane,

- badania wysokościowe upoważniające do pracy na wysokościach pow. 3 m,

- świadectwo kwalifikacyjne (E) do 1 kV,

- świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 
i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych 
o mocy pow. 50 kW.

Wykonawca powinien również posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania oraz wykonawstwa  prac będących przedmiotem zamówienia. Zasoby materialne oraz osobowe posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.

5. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie 
i przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. Zakres czynności przy wykonywaniu przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych.

opracował: Krzysztof Fik