Warszawa, dnia   06.02.2020 r.

dotyczy: rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na: wykonywaniu   przeglądów i konserwacji oraz świadczeniu usług  serwisowych  instalacji elektrycznych w obiektach Centrali ZUS przez okres 36 miesięcy.

ROZEZNANIE RYNKU

- Informacje ogólne

- Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

- Prowadzącym sprawę:

- merytorycznie jest Pani Ilona Wojciechowska, tel. 22 667 21 07, e-mail: ilona.wojciechowska@zus.pl,

- od strony zamówień publicznych Pan Włodzimierz Orłowski, tel. 22 667 14 50, e-mail: wlodzimierz.orlowski@zus.pl.

- Przedmiot i cel zapytania

  - Przedmiotem rozeznania jest przedstawienie szacunkowej wyceny na wykonywanie usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczeniu usług  serwisowych  instalacji elektrycznych 
w obiektach Centrali ZUS przez okres 36 miesięcy – szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do rozeznania.

  - Wycena służy do określenia szacowanej wartości zamówienia w celu wszczęcia procedury zakupowej na wykonanie przedmiotowej usługi.

- Warunki realizacji zamówienia

  - Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do dnia  13.02.2020 roku, do godz. 12ej na adres mailowy wlodzimierz.orlowski@zus.pl.

  - Szacunkową wycenę należy podać w wartościach netto i brutto z VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na wzorze formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania.

- Informacje dodatkowe

Przygotowanie i składanie ofert

  - Zainteresowane podmioty przygotowują jedną odpowiedź na przedmiotowe rozeznanie.

  - Przygotowanie odpowiedzi na niniejsze rozeznanie nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych) ze strony Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Odpowiedź na rozeznanie należy złożyć na formularzu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie

Załącznik nr 1 do rozeznania

Zakres prac i obowiązków związanych z wykonywaniem usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług serwisowych instalacji elektrycznych w obiektach Centrali ZUS.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z LOKALIZACJĄ

- Rozdzielnice średniego i niskiego napięcia (dalej SN i NN) oraz transformatory w obiektach Centrali ZUS i Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5;

- Rozdzielnica Główna niskiego napięcia (dalej RGNN) Biura Poligrafii ZUS (dalej BPL) 
w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25a;

A. Obszar Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS (C.O.O.) w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5

- Rozdzielnice SN (rozdzielnice abonenckie obsługiwane przez użytkownika);

szafy „Rotoblok SF” w izolacji SF6,

- Transformatory: TR1, Tr2, Tr3, Tr4;

moc 1000 kVA, typ suchy żywiczny, rok produkcji 2007, grupa połączeń Dyn5, napięcie    15750/400V,

- Rozdzielnice NN - TOZ/OS1,

- RG ppoż,

- Rozdzielnica RGNN - Budynek D.

B. Obszar Centrali ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5

- Rozdzielnice SN (rozdzielnice abonenckie obsługiwane przez użytkownika),

szafy „Rotoblok SF” w izolacji SF6,

- Transformatory: TR1, Tr2, Tr3;

moc 800 kVA, typ suchy żywiczny, rok produkcji 2007, grupa połączeń Dyn5, napięcie 15750/400V,

- Rozdzielnica pośrednia NN (TS1;TS2;TS3),

- Rozdzielnice NN  - TOZ/OS2; TOZ/OS3,

- RG ppoż,

- Rozdzielnica RGNN- Budynek A

Producent transformatorów Zucchini, producent rozdzielnic SN ZPUE S.A., producent rozdzielnic NN Siemens Technology Sivacon 8PT, Schrack Energietechnik.

C. Teren zewnętrzny (oświetlenie) Centrali ZUS i Centralnego Ośrodka Obliczeniowego 
w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5

D.  Obszar Biura Poligrafii (BPL) ZUS w Warszawie, ul. Podskarbińska 25a

- Rozdzielnica główna RGNN.

Producent rozdzielnic Moeller typ ON-4/1950/400, aparatura elektryczna:

Jean Mueller, ABB, Legrand, Clear, Eaton.

- OPIS ORZEDMIOTU UMOWY:

1.   Zamawiający zleca wykonanie w obiekcie Centrali ZUS i C.O.O. w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 oraz w Biurze Poligrafii ZUS w Warszawie, ul. Podskarbińska 25a prac polegających na comiesięcznym przeglądzie i konserwacji oraz świadczeniu usług serwisowych instalacji elektrycznych.

2.	Kontrola pracy układu zasilania podczas comiesięcznych testów (sobota) pracy 4-ch agregatów prądotwórczych pod obciążeniem w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym w Warszawie, przy ul. Szamockiej 3, 5;

3.	Konsultacje i doradztwo techniczne w zakresie zmian, rozwoju lub modernizacji instalacji elektrycznych, nie częściej niż raz w każdym roku trwania umowy oraz asyst serwisowych pracownika Wykonawcy w wymiarze nie większym niż 24 godziny w każdym roku trwania umowy, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Przeglądy wykonywane będą w cyklu comiesięcznym, ponadto raz w roku jeden z przeglądów miesięcznych będzie rozszerzany o zakres podany przy przeglądzie rozszerzonym (tzw. rocznym).

1. Przegląd miesięczny - zakres:

a) Oględziny i kontrola rozdzielnic głównych NN; rozdzielnic SN:

- sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,

- sprawdzenie stanu osłon i zamknięć rozdzielnic zapewniających: bezpieczeństwo pracy 
i bezpieczeństwo osób postronnych,

- sprawdzenie stanu zewnętrznego aparatury rozdzielczej, napędów, łączników, zabezpieczeń     i układów automatyki,

- sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki, sygnalizacji oraz 
SZR-ów,

- sprawdzenie działania przyrządów kontrolno-pomiarowych,

- sprawdzenie stanu instalacji przeciwporażeniowej – stanu zacisków  ochronnych i całość połączeń przewodu ochronnego,

- sprawdzenie stanu izolatorów,

- sprawdzenie zgodności położenia przełączników automatyki z aktualnym układem połączeń stacji transformatorowej,

- sprawdzenie stanu ochrony odgromowej  - kontrola ochronników przeciwprzepięciowych
i odgromników,

- kontrola i ocena parametrów zasilania elektrycznego: wartości napięć, prądów, wyższych harmonicznych napięcia i prądu,

- sprawdzenie stanu zasilacza UPS zasilającego automatykę SZR,

- sprawdzenie sprzętu ochronnego BHP średniego napięcia,

- usunięcie zauważonych nieprawidłowości,

- sporządzenie protokołu z dokonanego przeglądu.

b) Przegląd oświetlenia zewnętrznego terenu   (nie dotyczy BPL),

- uzupełnienie – wymiana niesprawnych źródeł światła w oprawach oświetleniowych   zamontowanych na budynkach i słupach oświetleniowych na koszt Wykonawcy.

- naprawa opraw oświetleniowych zamontowanych na budynkach i słupach oświetleniowych na koszt Wykonawcy.

Zestawienie opraw oświetleniowych i źródeł światła terenu zewnętrznego

| Symbol | Typ lamp | Źródło światła | Ilość lamp (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | URAN 20 32200 | 1x HIPAR-L 30/35W | 40 |
| B | URAN 20 322300 | 1x HIPAR-L30 70W | 14 |
| C | URAN 20 322300 | 1x HIPAR-L30 35W | 92 |
| D | URAN 20 322300/RO | 1x HIPAR-L30 70W | 8 |
| E | URAN 20 301500 | 1x HIT 70W | 2 |
| F | OCP-PC/II 313100 | 1x HME 125W | 62 |
| G | PD.150 N/H-A | 1x HIT-DE150W | 15 |
| H | G4215 | 1x HIT-DE 70W | 14 |
| I | G4212 | 2x TC-D 26W | 10 |
| J | G8328 | 2x TC-S 9W | 50 |
| K | G8625 | 1x HQL 50W | 23 |
| L | G8625 | 2x TC-S 9W | 25 |
| M | LEO MINI RAL 9006 | 1x QT14 40W | 20 |
| N | LEO MINI RAL 9006 | 1x QT14 40W | 72 |
| S | DRAGON 230404 | 2x TC-D 26W | 112 |
| T | LP113M | 1x TC-T 13W | 30 |
| U | PD.70 N/H-A | 1x HIT-DE 70W | 54 |
| W | CO4 136 EVG | 1x T8 36W | 150 |

Legenda:

Lampy przy ogrodzeniu  -  U, F, G

Lampy przy budynku D  -  C, H, I,

Lampy przy budynku A, B, C  -  N, A, C, B, J, U, S, L, M, K, D, T

Lampy na parkingu podziemnym - W

Kontrola pracy układu zasilania podczas comiesięcznych testów pracy agregatów prądotwórczych pod obciążeniem (usługa wykonywana w soboty wg wytycznych Departamentu Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej)  -  (nie dotyczy Biura Poligrafii).

2. Przegląd rozszerzony  (tzw. roczny)- zakres:

a) Przegląd rozdzielnic głównych NN i SN:

- wzrokowe sprawdzenie głównych właściwości elektrycznych rozdzielnic bez otwierania drzwiczek celek (zdejmowania osłon),

- sprawdzenie stanu i działania układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji,

- sprawdzenie zgodności położenia wskaźników aparatury łączeniowej,

- sprawdzenie stanu i czystości aparatury,

- sprawdzenie stanu i działania łączników i ich napędów,

- oczyszczenie rozdzielnic i ich elementów – w razie potrzeby,

- kontrola temperatury torów prądowych  –  pomiar pirometrem,

- sprawdzenie i ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych,

- sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i  przewodów uziemiających,

- sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych,

- sprawdzenie działania układów SZR (wraz z oprogramowaniem),

- sprawdzenie działania odłączników, styczników i wyłączników,

- sprawdzenie działania wskaźników, kontrolek,

- sprawdzenie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej, stanu tablic licznikowych, wskazań samych liczników,

- sprawdzenie stanu zasilacza UPS zasilającego automatykę SZR,

- kontrola stanu oświetlenia,

- sprawdzenie sprzętu ochronnego BHP średniego napięcia,

- usunięcie zauważonych nieprawidłowości,

- sporządzenie protokołu z dokonanego przeglądu.

b) Przegląd stacji transformatorowej:   -   (nie dotyczy BPL):

- kontrola stanu pomieszczenia – ściany, sufity, (zacieki, pęknięcia itp.),

- kontrola dokręcenia śrub na zaciskach przyłączeniowych i odczepach,

- sprawdzenie stanu oznaczeń i napisów ostrzegawczych,

- sprawdzenie stanu transformatora i aparatury pod względem uszkodzeń mechanicznych 
i termicznych,

- sprawdzenie działania wentylatorów,

- kontrola otworów wentylacyjnych pod kątem ilości powietrza do wentylowania – zasłonięcie otworów,

- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

- kontrola stanu oświetlenia,

- sprawdzenie stanu ogrodzeń i zamknięć,

- sprawdzenie stanu izolatorów,

- dokonanie wizualnej inspekcji i usunięcie zabrudzeń transformatora,

- przeprowadzenie czyszczenia transformatorów i komór transformatorowych - przeczyszczenie z kurzu, a w miejscach trudno dostępnych przedmuchanie sprężarką,

- weryfikacja sygnałów wchodzących do BMS,

- usunięcie wykrytych usterek,

- sporządzenie protokołu z dokonanego przeglądu.

- WYMAGANE AKTUALNE UPRAWNIENIA

Pracownik nadzoru:

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 
1 kV,

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pracownik serwisu:

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 
1 kV,

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji elementów rozdzielczych i automatyki rozdzielnic zainstalowanych w obiekcie (producent Siemens; Certyfikat firmy Siemens na obsługę i konserwację wyłączników).

Doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji rozdzielnic SN zainstalowanych w obiekcie (rozdzielnica SN – „Rotoblok SF” Włoszczowa).

- WYKONAWCA ZAPEWNI:

Możliwość kontaktu telefonicznego i e-mailowego do serwisu Wykonawcy działającego całodobowo (zgłoszenia awarii, usterek, konsultacje, itp.) przez 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu.

- ZGŁOSZENIA AWARII I USTEREK:

Zgłoszenie awarii i usterek do serwisu Wykonawcy nastąpi drogą telefoniczną oraz e-mailową.

Zgłoszenie awarii i usterek ze strony Zamawiającego do Wykonawcy mogą dokonywać wyznaczeni pracownicy:

● Departamentu Administracyjnego Centrali ZUS – Wydziału Administracyjnego,

● Departamentu Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej Centrali ZUS,

● Biura Poligrafii – Wydziału Wsparcia Organizacyjnego,

przy czym przyjmuje się, że termin:

awaria -  to, zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, powodujące utratę sprawności instalacji lub urządzenia;

usterka – to, uszkodzenie urządzenia lub instalacji lub ich elementu składowego nie mające wpływu na ich sprawność.

- POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA AWARII I USTEREK:

Wykonawca w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia awarii lub usterki potwierdza ich otrzymanie za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail (lub telefonicznie) przesłanej do pracownika Zamawiającego wskazanego do sprawowania nadzoru nad umową i do osoby zgłaszającej awarię lub usterkę.

- CZAS REAKCJI I REALIZACJI:

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia czynności naprawczych w możliwie najkrótszym terminie, jednak czas reakcji i realizacji naprawy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż określony  poniższej :

● Czas reakcji (awaria)			-  1 godzina

● Czas reakcji (usterka)			-  3 godziny

● Czas realizacji naprawy awarii i usterki	- 24 godziny

przy czym przyjmuje się, że termin:

- czas reakcji  - to, maksymalny czas przystąpienia do wykonania czynności serwisowych, licząc od momentu zgłoszenia awarii i usterek przez Zamawiającego,

- czas realizacji naprawy  - to, maksymalny czas całkowitego usunięcia awarii i usterek.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Przeglądy, konserwację i naprawy, obejmujące wymianę części na nowe w przypadku braku możliwości ich naprawienia, przeprowadzane są w ramach ceny usługi na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca zapewnia w ramach usługi i pokrywa koszt wszystkich potrzebnych do wykonania naprawy części zamiennych, podzespołów, materiałów dodatkowych, materiałów eksploatacyjnych, robocizny, narzędzi, urządzeń tj. drabiny, wysięgniki, zabezpieczenia związane z pracami na wysokościach, itp. Koszt zużytych przez Wykonawcę materiałów 
do przeprowadzenia konserwacji i napraw serwisowych, do kwoty 500,00 zł brutto, zawarty jest w wynagrodzeniu miesięcznym. W przypadku kiedy koszt zużytych przez Wykonawcę materiałów do przeprowadzenia konserwacji i napraw serwisowych (w danym miesiącu) przekroczy 500,00 zł brutto, Zamawiający może pokryć nadwyżkę, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu zużytych materiałów oraz analizy zasadności ich zastosowania.

- Użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne itp.: muszą być fabrycznie nowe o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane, zgodne z dokumentacją techniczną urządzenia.

- Każdorazowo, po wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy, Wykonawca sporządza protokół z wykonania czynności serwisowych i przekazuje go niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu usługi, w formie elektronicznej lub papierowej do Zamawiającego celem uzyskania potwierdzenia wykonania usługi, przy czym Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do protokołu dotyczące wykonanej usługi.

- W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminach, o których mowa w pkt. VII, Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem podjąć decyzję 
o przedłużeniu terminu realizacji naprawy.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie nie nadaje się do naprawy 
i dalszej eksploatacji, Wykonawca sporządza pisemną ekspertyzę techniczną. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okaże się, że wymiana urządzenia na nowe jest uzasadniona, 
to Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy poprzez wymianę urządzenia. Wymiana urządzenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Części wymienione podczas przeglądu, konserwacji lub naprawy stają się własnością Wykonawcy, natomiast części sprawne wstawione przez Wykonawcę w miejsce  za części wadliwe stają się własnością Zamawiającego. Na wymienione przez Wykonawcę części  Wykonawca udziela gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia  wykonanej  naprawy.

- Wykonawca w ramach ceny usługi utylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe oraz inne wymagające tego elementy na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach prawa, a protokoły z utylizacji przekazuje Zamawiającemu.

8.   W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia zgłoszonej awarii lub usterki w  
       terminie wskazanym w pkt. VII, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy.

9. 	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży, z umieszczoną 
  	 w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy oraz umieszczonym                           
               w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko pracownika.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach ZUS w Warszawie przy 
ul. Szamockiej 3, 5 oraz Biurze Poligrafii przy ul. Podskarbińskiej 25a.

Zgłoszenia osób delegowanych przez Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ilona.wojciechowska@zus.pl.

Załącznik nr 2 do rozeznania

| Nazwa (firma) Wykonawcy oraz adres: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Reprezentowany przez |  |

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Odpowiedź na rozeznanie

W odpowiedzi na rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na:  wykonywaniu  usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług serwisowych instalacji elektrycznych przez okres 36 miesięcy.

Oświadczam, że:

- Szacowana wartość wykonania zamówienia dla obiektu Centrali i Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS (C.O.O.) w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, którego dotyczy rozeznanie wynosi:

| Lp. | Asortyment (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1) | Ilość | Cena jednostkowa netto za m/c /zł/ | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto za m/c /zł/ | Łączna cena netto /zł/ | Łączna cena brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wykonywanie comiesięcznej usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług serwisowych instalacji elektrycznych | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykonywanie rocznej usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług serwisowych instalacji elektrycznych | 3 |  |  |  |  |  |

- Szacowana wartość wykonania zamówienia dla obiektu Biura Poligrafii ZUS (BPL) w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25a, którego dotyczy rozeznanie wynosi:

| Lp. | Asortyment (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1) | Ilość | Cena jednostkowa netto za m/c /zł/ | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto za m/c /zł/ | Łączna cena netto /zł/ | Łączna cena brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wykonywanie comiesięcznej usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług serwisowych instalacji elektrycznych | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykonywanie rocznej usługi przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług serwisowych instalacji elektrycznych | 3 |  |  |  |  |  |

- Przygotowanie odpowiedzi na niniejsze rozeznanie nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych) ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

…………………                …………………..………..                   ...………………………………………….…………..…………

miejscowość                                      data                                        czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej