Warszawa, dnia 19 luty 2021 roku

Dotyczy: rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na 36-miesięcznym serwisie pogwarancyjnym i czynnościami przeglądowymi dla zlokalizowanego w Biurze Poligrafii przy ul. Podskarbińska 25A w Warszawie zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA wraz z dedykowaną instalacją systemu zasilania gwarantowanego oraz baterii akumulatorowych do zasilacza.

ROZEZNANIE RYNKU

- Informacje ogólne

- Pytającym jest Centrala Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 
3, 5, 01-748 Warszawa, tel. 22 667 14 10, fax 22 667 14 25, NIP 521-30-17-228, REGON 000017756.

- Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

- Prowadzącym sprawę jest Pan Marcin Wierzbicki, tel. 22 667 14 73, e-mail: marcin.wierzbicki@zus.pl.

- Przedmiot i cel zapytania

  - Przedmiotem rozeznania jest przedstawienie szacunkowej wyceny na 36-miesięczny serwis pogwarancyjny i czynności przeglądowe dla zlokalizowanego w Biurze Poligrafii przy ul. Podskarbińska 25A w Warszawie zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA wraz z dedykowaną instalacją systemu zasilania gwarantowanego oraz baterii akumulatorowych do zasilacza..

  - Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

  - Wycena służy do określenia szacowanej wartości zamówienia w celu wszczęcia procedury zakupowej na realizację przedmiotowego zamówienia.

- Warunki realizacji zamówienia

  - Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do dnia 26 luty 2021 roku, na adres mailowy: Zamowienia_DAW@zus.pl

  - Szacunkową cenę należy podać w wartościach netto i brutto z VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na wzorze formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

- Informacje dodatkowe      Przygotowanie i składanie ofert

  - Zainteresowane podmioty przygotowują jedną odpowiedź na przedmiotowe rozeznanie.

  - Przygotowanie odpowiedzi na niniejsze rozeznanie nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych) ze strony Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Odpowiedź na rozeznanie należy złożyć na formularzu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie

Załącznik nr 1 do rozeznania

z dnia 19 luty 2021 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 36-miesięczny serwis pogwarancyjny i czynności przeglądowe dla zlokalizowanego w Biurze Poligrafii przy ul. Podskarbińska 25A w Warszawie zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA wraz z dedykowaną instalacją systemu zasilania gwarantowanego oraz baterii akumulatorowych do zasilacza.

Termin realizacji usługi nie wcześniej niż od 04.07.2021 roku.

- Wymagania dotyczące czynności przeglądowych dla zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA, w Biurze Poligrafii Podskarbińska 25a wraz z dedykowaną instalacją systemu zasilania gwarantowanego.

  - Dotyczy zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA,

    - Kontrola wizualna stanu  urządzeń;

    - Kontrola stanu filtrów powietrza urządzeń, jeżeli są zastosowane (czyszczenie bądź wymiana filtrów);

    - Kontrola poprawności działania wentylatorów w urządzeniach;

    - Kontrola wnętrza urządzeń;

    - Sprawdzenie poprawności mocowania modułów;

    - Sprawdzenie stanu wewnętrznych połączeń elektrycznych;

    - Kontrola pod kątem zbyt nadmiernego nagrzewania się elementów i połączeń;

    - Sprawdzenie ciągłości instalacji elektrycznej;

    - Sprawdzenie stanu połączeń kabli elektrycznych wejściowych i wyjściowych z urządzeń;

    - Kontrola podstawowych parametrów urządzenia, sieci i obciążenia;

    - Kontrola pracy prostownika i jego ustawienia;

    - Kontrola kondensatorów elektrolitycznych i kondensatorów filtrów;

    - Kontrola pracy falownika i jego ustawienia;

    - Sprawdzenie pracy bypass-u;

    - Ściągnięcie logów z urządzeń, kontrola zapisów w logach, przekazanie logów Zamawiającemu;

    - Przeprowadzenie procedury przełączenia urządzeń na zasilanie z baterii akumulatorów (test akumulatorów);

    - Sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego (wyłącznie za zgodą Zamawiającego);

    - Sprawdzenie poprawności  działania i sygnalizacji stanu urządzeń  z paneli monitorujących urządzenia;

    - Przeprowadzenie procedury startu i zatrzymania urządzeń;

    - Sprawdzenie poprawności  działania i sygnalizacji stanu urządzeń  na zdalnych panelach monitorujących (sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej);

    - Wykonanie innych czynności wynikających z instrukcji technicznych, przepisów, czasu eksploatacji oraz z zaleceń i wymagań  producenta urządzeń, oprogramowania i akumulatorów;

    - Usunięcie zauważonych nieprawidłowości.

  - Dotyczy baterii akumulatorów do zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA,

- Kontrola wizualna stanu akumulatorów;

- Kontrola stanu połączeń akumulatorów i zabezpieczeń elektrycznych stringów;

- Kontrola parametrów poszczególnych akumulatorów specjalistycznym miernikiem do pomiaru parametrów akumulatorów (napięcie, rezystancja wewnętrzna, itp.) przekazanie wyników pomiarów w postaci zestawień parametrów w formie papierowej i elektronicznej (MS. Word, MS. Excel) Zamawiającemu;

- Przeprowadzenie testu baterii (autonomicznej pracy z baterii akumulatorów);

- Kontrola akumulatorów i ich zachowania się podczas testu akumulatorów (nadmierne nagrzewanie się akumulatorów, itp.);

- Usunięcie zauważonych nieprawidłowości.

  - Dotyczy rozdzielnic elektrycznych

- Kontrola wizualna stanu rozdzielnic i ich wyposażenia (wyłączników, przełączników, zabezpieczeń, przekaźników, styczników, elementów ochrony przeciwprzepięciowej, sygnalizatorów, listew zaciskowych itp.);

- Kontrola poszczególnych elementów wyposażenia rozdzielnic pod kątem ich nagrzewania i poprawnego działania;

- Kontrola stanu połączeń poszczególnych elementów wyposażenia rozdzielnic i kabli elektrycznych, ewentualne poprawienie połączeń lub wykonanie nowych;

- Kontrola poprawności działania mierników parametrów sieci;

- Usunięcie zauważonych nieprawidłowości.

- Wymagane ogólne warunki świadczenia serwisu pogwarancyjnego i czynności przeglądowych instalacji systemu zasilania gwarantowanego zasilacza 40 kVA zlokalizowanego w Biurze Poligrafii Podskarbińska 25a:

  - Zapewniony dostęp telefoniczny i mailowy do serwisu oferenta działającego całodobowo (zgłoszenia awarii, konsultacje, itp.) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

  - Czas reakcji (przystąpienia do wykonania czynności serwisowych) - nie dłuższy niż: 4 godziny liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki mailem do punktu serwisowego Wykonawcy. Obowiązkowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii/usterki przez serwis Wykonawcy mailem zwrotnym do ZUS w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia awarii/usterki, przesłanym do Zamawiającego.

  - Czas naprawy nie przekroczy:

a) w przypadku usterek –  4 dni kalendarzowe,

b) w przypadku awarii –  48 godzin

i będzie liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do punktu serwisowego Wykonawcy.

  - Przez wykonanie i zakończenie naprawy rozumie się całkowite usunięcie awarii/usterki i przywrócenie parametrów sprzed awarii/usterki.

  - W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę naprawy awarii systemu zasilania gwarantowanego w ciągu 48 godzin, możliwe jest wydłużenie czasu naprawy awarii pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę, na czas naprawy, urządzenia zastępczego, zgodnego funkcjonalnie, o parametrach takich samych bądź lepszych od uszkodzonego sprzętu.

  - W przypadku nie naprawienia uszkodzonego sprzętu w terminie 20 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii/usterki, urządzenie zastępcze przechodzi na własność Zamawiającego. Urządzenie zastępcze, które przeszło na własność Zamawiającego objęte będzie gwarancją i serwisem. Przejęcie urządzenia zastępczego nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony Protokołu.

  - Wykonawca zapewnia wszystkie potrzebne do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne (akumulatory, wentylatory, kondensatory  i inne), dokumentacje techniczne, robociznę, przyrządy, narzędzia itp.

  - Użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne, akumulatory itp.: muszą być fabrycznie nowe, o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane. Zainstalowane akumulatory nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed instalacją oraz deklarowana żywotność musi wynosić nie mniej niż 10 lat według EUROBAT lub równoważnych  .

  - Zamawiający wymaga przeprowadzenia 2 przeglądów okresowych w każdym roku trwania umowy (przegląd wiosenny II kwartał i jesienny IV kwartał), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wykona przeglądy okresowe wszystkich urządzeń w tym zainstalowanych akumulatorów oraz  innych elementów wchodzących w skład powyższych instalacji (w zakresie zgodnym ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego i czynności przeglądowych) wraz z dostawą nowych i wymianą zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów dodatkowych itp., a także wykona inne czynności zgodne z zaleceniami producenta urządzeń, mającymi na celu utrzymanie instalacji w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności eksploatacyjnej.

  - Wykonawca na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe, oraz inne wymagające tego elementy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ,

  - Klasyfikacja napraw:

| Rodzaj naprawy | Opis |
| --- | --- |
| Awaria | Awaria systemu lub pojedynczego urządzenia polegająca na utracie funkcjonalności przez system lub przez urządzenie, mająca wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzająca utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu lub mająca wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach . |
| Usterka | Uszkodzenie urządzenia/systemu lub elementu składowego urządzenia/systemu nie mające wpływu na jego funkcjonalność. |

Załącznik nr 2 do rozeznania 
z dnia 19 luty 2021 r.

| Nazwa (firma) Wykonawcy oraz adres: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Reprezentowany przez |  |

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Odpowiedź na rozeznanie

W odpowiedzi na rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na 36-miesięcznym serwisie pogwarancyjnym i czynnościami przeglądowymi dla zlokalizowanego w Biurze Poligrafii przy ul. Podskarbińska 25A w Warszawie zasilacza APC MGE Galaxy 300, 3:3, 40 kVA wraz z dedykowaną instalacją systemu zasilania gwarantowanego oraz baterii akumulatorowych do zasilacza.

Oświadczam, że:

- Szacowana wartość wykonania zamówienia, którego dotyczy rozeznanie wynosi …………………………….. zł brutto, w tym ……………….………..……. zł netto, wartość podatku VAT wg stawki………% w kwocie……………………………………..

| Przedmiot zamówienia | Liczba kwartałów świadczenia usługi | Cena netto za okres jednego kwartału | Stawka podatku VAT (w %) | Kwota podatku (kol. 3 x kol. 4) | Cena brutto za okres jednego kwartału (kol.3 + kol.5) | Całkowita cena brutto (kol.2 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Usługi serwisu pogwarancyjnego i czynności przeglądowych systemu zasilania gwarantowanego | 12 |  |  |  |  |  |

- Przygotowanie odpowiedzi na niniejsze rozeznanie nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych) ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

…………………                …………………..………..                    ..………………………………………….…………..…

miejscowość                                      data                                        czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej